## Данные ТЭСМА-106
Исходные данные |  | Характеристики объекта
Наименование компании | Enerco | Поставщик тепла | Теплотранзит
Наименование абонента | КСК Ежик | Схема подключение отопления | Зависимая
Адрес абонента |  | Система теплоснабжения | Открытая
Энергоснабжающая организация | Теплотранзит | Температурный график | 150-70
Организация автор проекта | Enerco | Давление на вводе Р1 (Мпа) | 0.7
Наименование монтажной организации | Enerco | Давление на вводе P2 (Мпа) | 0.3
Тепловые нагрузки
Отопление (макс) Гкал/час | 1
Отопление (макс) Т/час | 4
Вентиляция (макс) Гкал/час | 1
Вентиляция (макс) Т/час | 4
Итого Гкал/час | 2
Итого Т/час | 8
ГВС (средне суточная) зимний период Гкал/час | 1
ГВС (средне суточная) зимний период Т/час | 1
ГВС (средне суточная) летний период Гкал/час | 1
ГВС (средне суточная) летний период Т/час | 1
Приборы узла учета тепловой энергии
|  | № | Термометры | Датчики давления
Теплосчетчик | ТЭСМА-106 | 123456
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) отопление | ПРП |  | КТСБ
Ду/№ подача | 50 | 1234567 | 444Г
Ду/№ обратка | 50 | 7654321 | 444Х
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) гвс | -
Ду/№ подача | -
Ду/№ обратка | -
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) вентиляция (либо ХВС) либо иное | -
Ду/№ подача | -
Ду/№ обратка | -
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) вентиляция (либо ХВС) либо иное | - |  | -
Ду/№ подача | -
Ду/№ обратка | -
Общие настройки приборов
Адрес в сети | 1
Интерфейс | RS232
Скорость обмена | 9600
Ед.изм Q | Гкал
Индикация давления P | да
Индикация V | да
Сумматор Q | нет
Отчетное число | 25
Токовый выход | Т1
Имп.выход 1 | Q2
Имп. Выход 2 | Q1
Тип ТСП | 1.391
Отсечка G1 и G2 | 0.25
Настройка измерительных каналов
Параметры системы 1 | окрытая | Параметры системы 2
Ду1 | 50 | Тип входов G
Ду2 | 50 | Ду1
G1в | 60 | Ду2
G1↑ | 100 | G1в
G1↓ | 0.25 | Fmax3, Гц
G2в | 60 | G1↑
G2↑ | 100 | G1↓
G2↓ | 0.25 | G2в
Δt↓, °С | 5 | Fmax3, Гц
T1 | измеряемая | G2↑
Т2 | измеряемая | G2↓
Tx | программируемая | Δt↓, °С
Тх | 5 | T1
Р1 | программируемая | Т2
Р1 | 0.7 | Tx
Р2 | программируемая | Тх
Р2 | 0.3 | Р1
Рх | программируемая | Р2
Рх | 0.3 | Рх
Останов | нет | Рх
Система | вкл | Останов
|  | Система | выкл
Параметры системы 3 |  | Параметры системы 4
Тип входов G |  | Тип входов G
Ду1 |  | Ду1
Ду2 |  | Ду2
G1в |  | G1в
Fmax3, Гц |  | Fmax3, Гц
G1↑ |  | G1↑
G1↓ |  | G1↓
G2в |  | G2в
Fmax3, Гц |  | Fmax3, Гц
G2↑ |  | G2↑
G2↓ |  | G2↓
Δt↓, °С |  | Δt↓, °С
T1 |  | T1
Т2 |  | Т2
Tx |  | Tx
Тх |  | Тх
Р1 |  | Р1
Р2 |  | Р2
Рх |  | Рх
Рх |  | Рх
Останов |  | Останов
Система | выкл | Система | выкл

## Данные ТЭМ-104
Исходные данные |  | Характеристики объекта
Наименование компании |  | Поставщик тепла | Теплоснаб
Наименование абонента |  | Схема подключение отопления | Зависимая
Адрес абонента |  | Система теплоснабжения | Открытая
Энергоснабжающая организация |  | Температурный график | 150-70
Организация автор проекта |  | Давление на вводе Р1 (Мпа) | 0.8
Наименование монтажной организации |  | Давление на вводе P2 (Мпа) | 0.4
Тепловые нагрузки
Отопление (макс) Гкал/час | 1
Отопление (макс) Т/час | 4
Вентиляция (макс) Гкал/час | 1
Вентиляция (макс) Т/час | 4
Итого Гкал/час | 2
Итого Т/час | 8
ГВС (средне суточная) зимний период Гкал/час | 1
ГВС (средне суточная) зимний период Т/час | 1
ГВС (средне суточная) летний период Гкал/час | 1
ГВС (средне суточная) летний период Т/час | 1
Приборы узла учета тепловой энергии
|  | № | Термометры | Датчики давления
Теплосчетчик | ТЭМ-104 (ТЭСМА) | 325552
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) отопление | РСМ-05.07 |  | КТСБ | ДИД
Ду/№ подача | 50 | 234350 | 444 | 444
Ду/№ обратка | 50 | 23430 | 444 | 44
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) гвс | РСМ-05.07 |  | КТСБ | ДИД
Ду/№ подача | 50 | 23456 | 444 | 44
Ду/№ обратка | 50 | 75634 | 444 | 44
Преобразователи расхода (ПРП/РСМ) вентиляция (либо ХВС) | РСМ-05.07 |  | КТСБ | ДИД
Ду/№ подача | 50 | 2536 | 44 | 44
Ду/№ обратка | 50 | - | 44 | 44
Общие настройки приборов
Адрес в сети | 1
Интерфейс | RS232
Скорость обмена | 9600
Индикация давления P | да
Вывод доп. Q | нет
Токовый выход | Т1
Настройка измерительных каналов
Ду1 | 50
G1в | 60
G1↑ | 100
G1↓ | 0.25
Ду2 | 50
G2в | 60
G2↑ | 100
G2↓ | 0.25
Тип входов
G3 | импульсные
G4 | импульсные
Ду3 | 50
Ду4 | 50
G3в | 50
Kv G3, л/имп | 1
G3↑ | 100
G3↓ | 0.25
G4в | 60
Kv G4, л/имп | 1
G4↑ | 100
G4↓ | 0.25
Тип ТСП | 1.3850
ДИД1 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P1 дог, МПа | 0.0
ДИД2 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P2 дог, МПа | 0.0
ДИД3 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P3 дог, МПа | 0.0
ДИД4 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P4 дог, МПа | 0.0
Параметры системы 1 | открытая | Параметры системы 2 | открытая | Параметры системы 3 | открытая
G1 | измеряемая | G3 | измеряемая | G3 | измеряемая
G2 | измеряемая | G4 | измеряемая | G4 | измеряемая
Тп | измеряемая | Тп | измеряемая | Тп | измеряемая
Изм.канал/Тп | 1 | Изм.канал/Тп | 1 | Изм.канал/Тп | 1
То | измеряемая | То | измеряемая | То | измеряемая
Изм.канал/То | 1 | Изм.канал/То | 1 | Изм.канал/То | 1
Тх | измеряемая | Тх | измеряемая | Тх | измеряемая
Изм.канал/Тх | 1 | Изм.канал/Тх | 1 | Изм.канал/Тх | 1
Pп | измеряемая | Pп | измеряемая | Pп | измеряемая
Изм. Канал/Рп | 1 | Изм. Канал/Рп | 1 | Изм. Канал/Рп | 1
Pо | измеряемая | Pо | измеряемая | Pо | измеряемая
Изм. Канал/Ро | 1 | Изм. Канал/Ро | 1 | Изм. Канал/Ро | 1
Pх | измеряемая | Pх | измеряемая | Pх | измеряемая
Изм. Канал/Рх | 1 | Изм. Канал/Рх | 1 | Изм. Канал/Рх | 1
Δt↓, °С | 1 | Δt↓, °С | 1 | Δt↓, °С | 1
Останов | нет | Останов | нет | Останов | нет
Система | вкл | Система | вкл | Система | вкл
М2>M1 | Q=Q1 | М2>M1 | Q=Q1 | М2>M1 | Q=Q1
Режим работы | основной | Режим работы | основной | Режим работы | основной

## Лист1 (hidden)
Исходные данные
Наименование компании | 0
Наименование абонента | 0
Адрес абонента | 0
Энергоснабжающая организация | 0
Организация автор проекта | 0
Наименование монтажной организации | 0
Характеристики объекта
Поставщик тепла | Теплоснаб
Схема подключение отопления | Зависимая
Система теплоснабжения | Открытая
Температурный график | 150-70
Давление на вводе Р1 (Мпа) | 0.8
Давление на вводе P2 (Мпа) | 0.4
Тепловые нагрузки
Отопление (макс) Гкал/час | 1
Отопление (макс) Т/час | 4
Вентиляция (макс) Гкал/час | 1
Вентиляция (макс) Т/час | 4
Итого Гкал/час | 2
Итого Т/час | 8
ГВС (средне суточная) зимний период Гкал/час | 1
ГВС (средне суточная) зимний период Т/час | 1
ГВС (средне суточная) летний период Гкал/час | 1
ГВС (средне суточная) летний период Т/час | 1 | Приборы узла учета тепловой энергии
| Наименование | № | Термометры | Датчики давления
Теплосчетчик | ТЭМ-104 (ТЭСМА) | 325552 | тип/№ | тип/№
Отопление | РСМ-05.07 |  | КТСБ | ДИД
Ду/№ подача | 50 | 234350 | 444 | 444
Ду/№ обратка | 50 | 23430 | 444 | 44
Горячие водоснабжение | РСМ-05.07 |  | КТСБ | ДИД
Ду/№ подача | 50 | 23456 | 444 | 44
Ду/№ обратка | 50 | 75634 | 444 | 44
Вентиляция (либо ХВС, либо подпитка) | РСМ-05.07 |  | КТСБ | ДИД
Ду/№ подача | 50 | 2536 | 44 | 44
Ду/№ обратка | 50 | - | 44 | 44
Тип прибора | ТЭМ-104 (ТЭСМА)
Общие настройки приборов
Адрес в сети | 1
Интерфейс | RS232
Скорость обмена | 9600
Индикация давления P | да
Вывод доп. Q | нет
Токовый выход | Т1
Настройка измерительных каналов
Ду1 | 50
G1в | 60
G1↑ | 100
G1↓ | 0.25
Ду2 | 50
G2в | 60
G2↑ | 100
G2↓ | 0.25
Тип входов | 0
G3 | импульсные
G4 | импульсные
Ду3 | 50
Ду4 | 50
G3в | 50
Kv G3, л/имп | 1
G3↑ | 100
G3↓ | 0.25
G4в | 60
Kv G4, л/имп | 1
G4↑ | 100
G4↓ | 0.25
Тип ТСП | 1.3850
ДИД1 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P1 дог, МПа | 0.0
ДИД2 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P2 дог, МПа | 0.0
ДИД3 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P3 дог, МПа | 0.0
ДИД4 мА | 4-20
P max МПа | 1.6
P4 дог, МПа | 0.0
Параметры системы 1 | открытая
G1 | измеряемая
G2 | измеряемая
Тп | измеряемая
Изм.канал/Тп | 1
То | измеряемая
Изм.канал/То | 1
Тх | измеряемая
Изм.канал/Тх | 1
Pп | измеряемая
Изм. Канал/Рп | 1
Pо | измеряемая
Изм. Канал/Ро | 1
Pх | измеряемая
Изм. Канал/Рх | 1
Δt↓, °С | 1
Останов | нет
Система | вкл
М2>M1 | Q=Q1
Режим работы | основной
Параметры системы 2 | открытая
G3 | измеряемая
G4 | измеряемая
Тп | измеряемая
Изм.канал/Тп | 1
То | измеряемая
Изм.канал/То | 1
Тх | измеряемая
Изм.канал/Тх | 1
Pп | измеряемая
Изм. Канал/Рп | 1
Pо | измеряемая
Изм. Канал/Ро | 1
Pх | измеряемая
Изм. Канал/Рх | 1
Δt↓, °С | 1
Останов | нет
Система | вкл
М2>M1 | Q=Q1
Режим работы | основной
Параметры системы 3 | открытая
G3 | измеряемая
G4 | измеряемая
Тп | измеряемая
Изм.канал/Тп | 1
То | измеряемая
Изм.канал/То | 1
Тх | измеряемая
Изм.канал/Тх | 1
Pп | измеряемая
Изм. Канал/Рп | 1
Pо | измеряемая
Изм. Канал/Ро | 1
Pх | измеряемая
Изм. Канал/Рх | 1
Δt↓, °С | 1
Останов | нет
Система | вкл
М2>M1 | Q=Q1
Режим работы | основной

## Лист3 (hidden)
- | - | - | ТЭМ-104 (ТЭСМА) | RS232 | 9600 | да | импульсные | окрытая | измеряемая | 1 | - | -
ПРП | 15 | 0-5 | ТЭМ-106 (ТЭСМА) | RS485 | 19200 | нет | частотные | подача | программируемая | 2 | КТСБ | ИД | П | МВт*ч | нет | Q1
РСМ-05.05 | 20 | 0-20 | ТЭСМА - 106 |  | 38400 |  |  | подача+Р |  | 3 | ТСБР | ПД-Р | G1 | Гкал | 1 | Q2
РСМ-05.07 | 25 | 4-20 | ТСМ |  | 57600 |  |  | обратка |  | 4 | ТСПА | БД | G2 | Гдж | 2 | Q3
ВСТ | 32 | [6 empty] | тупиковая ГВС |  | 5 | ТСП-Н | КОРУНД ДИ | G3 |  | 3 | Q4
ВСГ | 40 | [6 empty] | подпитка НСО |  | 6 | КТСП-Н | МИДА ДИ | G4 |  | 4 | Q5
СВ | 50 | [6 empty] | подпитка источника |  | 7 | ТПТ-1 | КРТ-9 | Т1 |  | 5 | Q6
Метер ВК | 65 | [6 empty] | ГВС циркуляция |  |  | КТСП-Р |  | Т2 |  | 6 | M1
Метер ВТ | 80 | [6 empty] | источник |  |  | ТСПТК |  | Т3 |  | 7 | M2
ВРТК-2000 | 100 | [6 empty] | Р-подача+подп |  |  | ТСП-Р |  | Т4 |  | 8 | M3
ВЭПС | 150 | [6 empty] | расходомер V |  |  | ТСПТ |  | Т5 |  | 9 | M4
ULTRAFLOW | 200 | [6 empty] | расходомер M |  |  | КТСПТ-01 |  | Т6 |  | 10 | M5
М-Т | 250 | [6 empty] | магистраль | [6 empty] | 11 | M6
Е-Т | [14 empty] | 12 | V1
ВСХД | [14 empty] | 13 | V2
ВСХНД | [14 empty] | 14 | V3
ВСТН | [14 empty] | 15 | V4
УРСВ "Взлет ТР" | [14 empty] | 16 | V5
UFM-500 | [14 empty] | 17 | V6
ТЭМ-211 | [14 empty] | 18 | QƩ
ТЭМ-212 | [14 empty] | 19
MTW | [14 empty] | 20
MTH | [14 empty] | 21
WP-Dynamic | [14 empty] | 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31