Научно-исследовательский институт

коммунального водоснабжения и очистки воды

НИИ КВОВ

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ГСИ. РАСХОД СТОЧНОИ ЖИДКОСТИ В БЕЗНАПОРНЫХ

ТРУБОПРОВОДАХ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

МИ 2220-96

                          Москва, 1996. 

-2-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ                      

РАЗРАБОТАНА Научно-исследовательским институтом коммунального водоснабжения и очистки воды

ИСПОЛНИТЕЛИ: канд. техн. наук Т.М.Колискор, канд. техн. наук В.М.Трескунов

СОИСПОЛНИТЕЛИ: канд. техн. наук Л.И.Чесаков, канд. техн. наук М.Н.Шафрановский

УТВЕРЖДЕНА И ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС 1 октября 1996 г.


-3-

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1. Общие положения..........................……………..   4

2.Калибровка трубопровода и лотка...........………   5

3. Аппаратурное оформление метода..........…….   11

4. Техника безопасности...................…………….   14


-4-

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГСИ. Расход сточных вод в безнапорных трубопроводах

Методика выполнения измерений МИ 2220-96

                 Срок введения с 1.10.96г.

Настоящая рекомендация устанавливает методику выполнения измерений расхода сточных вод в безнапорных трубопроводах диаметром от 0,1 до 3,0 м с поперечным сечением круговой формы и в лотках U-образной формы   с полукруглым сечением.

 Настоящую рекомендацию применяют для организации учета, в том числе коммерческого, сточных вод в системах канализации и водоснабжения.

1. Общие положения.

Метод измерений расхода сточных вод в безнапорных канализационных коллекторах основан на зависимости расхода воды от уровня заполнения трубопровода или измерительного лотка.

Для обеспечения возможности автоматических измерений расхода в безнапорных трубопроводах и лотках выполняют их калибровку по методу, разработанному НИИ КВОВ.

Суть метода состоит в измерениях скорости движения потока, уровня заполнения трубопровода или лотка, при котором выполнялись измерения скорости, в расчете на основе полученных результатов градуировочной характеристики водовода.

Погрешность автоматических измерений расхода складывается из погрешности калибровки трубопровода или лотка и погрешности расходомера

-5-


[image: image31.wmf]H/D

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,2

0,7

0,6

0,8

0,9

1,0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,8

0,7

0,6

0,9

1,0

Qо/Qmax


где
[image: image2.wmf]d

- погрешность автоматических измерений;


[image: image3.wmf]1

d

- погрешность калибровки;


[image: image4.wmf]2

d

- погрешность расходомера-счетчика

Допускается осуществлять калибровку трубопроводов и лотков расчетным методом с использованием известной формулы Шези. Основными исходными данными для такого расчета являются строительный уклон трубопровода и коэффициент шероховатости стенок. Однако уклон, указанный в строительной документации, очень часто не совпадает с реальным, а коэффициент шероховатости стенок изменяется в процессе эксплуатации. Поэтому калибровка трубопроводов и лотков расчетным методом дает менее точные результаты, чем экспериментальным методом НИИ КВОВ. 

2. Калибровка трубопровода и лотка 

2.1. Рекомендация составлена применительно к безнапорным трубопроводам с замкнутым поперечным сечением круглой формы или полукруглым сечением (лоток U-образной формы), транспортирующим сточную жидкость, и позволяет выполнять калибровку с погрешностью, не превышающей 2,5%.

2.2. Условия выполнения измерений, при которых достигается необходимая погрешность измерений (не более 4,0 %):

а) дно трубопровода не должно подвергаться заилению или отложению осадка (допускаемая толщина осадка (ила) указана в табл.1.


-6-

Таблица 1

Диаметр

трубы, м
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1-1,5
1,6-2,0
2,1-2,5
2,6-3,0

 Допускаемая 

 толщина слоя           

  осадка, мм
1
2
2
5
5
8
8
10
10
12
15
20
25
30

б)  поток должен быть установившимся, для чего длина прямого участка трубопровода, имеющего постоянный уклон и  диаметр без боковых присоединений перед измерительным сечением, должна быть не менее 20Н, а после него – не менее 10Н (Н – максимальный уровень заполнения).

При несоблюдении этих требований метрологические характеристики уточняют на основе проводимых на объекте исследований;

в) измерительное сечение, т.е. сечение, в котором располагаются приборы для измерения скорости и уровня, выбирают в середине  трубопровода или лотка;

г) в измерительном сечении и вблизи него не должно быть местных выступов, закладных деталей и других предметов, вызывающих искажение уровня за счет местных возмущений потока.

2.3. Для калибровки трубопровода и измерительного лотка используют одноточечный метод определения расхода сточной жидкости. Этот метод основан на известной зависимости распределения скоростей в сечении трубопровода от основных параметров: диаметра и уровня заполнения; 

2.4. Методику определения расхода сточной жидкости реализуют двумя способами:

     - по измерениям средней скорости потока (Vср) и расчете расхода по формуле

Q =
[image: image5.wmf]w

Vср ,                  

     (1)

где 
[image: image6.wmf]w

- площадь сечения потока (определяется по формулам (5) и (7) соответственно для лотков круглого и U-образного сечения;

     - по измерениям максимальной скорости (Vmax) и расчете расхода по формуле

-7-
Q =
[image: image7.wmf]w

NVmax ,                                        (2)

Значения N определяют по табл.2.

Выбор способа зависит от диаметра трубопровода и его наполнения. 

Первый способ рекомендуется использовать, когда расстояние максимальной скорости от поверхности жидкости меньше, чем 1,5 диаметра гидрометрической вертушки. В остальных случаях целесообразно использовать второй способ, так как измерение максимальной скорости проводят более точно, чем любой другой скорости в сечении потока, и, кроме того, при измерениях на большем расстоянии от дна лотка существует меньшая вероятность налипания загрязнений на вертушку.

Для практического использования метода составлены таблицы 2 и 3, позволяющие определить необходимые гидравлические параметры потока по результатам измерений диаметра трубопровода и наполнения лотка.


2.5. Требования к измерительному оборудованию:

- для измерений уровня допускается применять следующие средства: мерные иглы, крючковые рейки, пьезометрические трубки, водомерные трубки, водомерные рейки и т.п. ;

- скорость потока измеряют при помощи гидрометрических вертушек: 

· для потоков глубиной менее 0,3 м : вертушки типа  Х-6М,  ГР-55,   М-11, ГР-96, 

· для потоков глубиной более 0,3 м - вертушки ГР-21М, ГР-99, ИСТ.

2.6. Порядок выполнения измерений и расчетов.

2.6.1. Мерной штангой или стальной рулеткой измеряют горизонтальный диаметр трубы или лотка не менее, чем в трех сечениях. По среднему арифмети-ческому из этих значений принимают значение D.

2.6.2. Измеряют уровень заполнения. Для этого  с помощью мерной иглы или другого устройства измеряют расстояние от выбранной неподвижной базы до 

-8-

дна лотка, а затем до поверхности жидкости. Уровень жидкости в лотке Н опреде-ляют, как разность этих измерений.

При небольших скоростях течения (менее 0,3 м/с) допускаются прямые измерения уровня путем погружения измерительных средств, предварительно натертых мелом, в жидкость.

2.6.3. По табл.2 находят ординату максимальной скорости h,, соответствующую фактическим величинам   D и H/D.

2.6.4. Определяют (H – h).

2.6.5. При (H – h) 
[image: image8.wmf]£

1,5 диаметра гидрометрической вертушки расход определяют по средней скорости.

Для этого:

- вычисляют ординату средней скорости потока  Yср по формуле:

Yср = 0,414R  




(3),

 где   R - гидравлический радиус сечения водовода, м.

Для водоводов круглого сечения и лотков U-образной формы при H/D
[image: image9.wmf]£

0,5

R = 
[image: image10.wmf]R

D




(4)

где 
[image: image11.wmf]R

- относительный гидравлический радиус, определяемый по табл.3,

вычисляют площадь живого сечения 
[image: image12.wmf]w

 по формуле


[image: image13.wmf]w

w

=

D2          




(5)

где 
[image: image14.wmf]w

 - относительная площадь живого сечения, определяемая по табл.3.

Для лотков U-образной формы при H/D>0,5 гидравлический радиус определяют  по формуле:

RU = 
[image: image15.wmf]U

U

c

w





(6)

где  
[image: image16.wmf]U

w

- площадь живого сечения лотка, определяемая по формуле:

-9-


[image: image17.wmf]U

w

= 0,3927 D2 + D(H - 
[image: image18.wmf]2

D

)


(7)

      
[image: image19.wmf]U

c

- смоченный периметр лотка – 


[image: image20.wmf]U

c

= 1,571D + 2(H - 
[image: image21.wmf]2

D

)


(8)

На штанге с мерными делениями закрепляют вертушку на расстоянии Yср   от конца и измеряют скорость Vср.

Расход Q вычисляют по формуле (1).

2.5.6. При (H – h)>1,5 диаметра гидрометрической вертушки расход определяют также по максимальной скорости.

Примечание. Для лотков U-образной формы определение расхода по максимальной скорости выполняют только при соотношении 
[image: image22.wmf]5

,

0

£

D

H

.

Для этого:

· на штанге с мерными делениями закрепляют вертушку на расстоянии h от конца;

· измеряют Vmax на высоте h от дна лотка;

· по табл.2 находят значение N;

· по формуле (5) определяют площадь живого сечения 
[image: image23.wmf]w

;

· вычисляют расход Q по формуле (2);

· измерения скоростей в каждой  из указанных точек проводят не менее трех раз, затем вычисляют среднее значение.

2.7. Градуировочную характеристику водовода – зависимость расхода от уровня определяют по графикам (рис.1, 2) соответственно для водоводов круглого и U-образного сечения. Определяют коэффициент А0, соответствующий измеренному наполнению,


-10-

А0 = Q0/Qmax ,

где Q0 – расход, вычисленный на основании измерений, при данном наполнении;

       Qmax - расход при максимальном наполнении.

По величине Q0 , установленной для данного коллектора, и величине А0 , определенной по графику в зависимости от наполнения, можно установить расход при любом наполнении.

На основании полученной характеристики градуируют расходомер, который будет использоваться для автоматического учета.

3. АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОДА                 

3.1. Для автоматических измерений расхода и объема сточных вод наиболее целесообразно использовать акустические бесконтактные расходомеры типа ЭХО-Р. 

Принцип действия расходомера заключается в бесконтактном измерении уровня жидкости, протекающей в водоводе, и пересчете его в мгновенное значение расхода с последующим интегрированием.  

 Расходомер включает в себя электронный блок ППИ-Р и акустический преобразователь АП-11 или АП-13.

АП-11 предназначен для работы в диапазонах изменения уровня до 2 м, АП-13 – до 0,3 м. 

Акустический преобразователь устанавливают над лотком и соединяют кабелем длиной до 100 м с электронным блоком. Электронный блок устанавливают в отапливаемом помещении. Для измерения расхода в безнапорных трубопроводах акустический  преобразователь помещают в специальный звуковод.

Расходомер поверяют по МИ 2251-93 один раз в год.

-11-

Основные технические характеристики расходомера следующие:

Основная погрешность, %                                    
+ 3

Выходной сигнал :

- при измерениях объемного расхода, мА

0-5

- при измерениях количества – показания счетчика, м3


Напряжение питания, В                                         
220

Температура окружающего воздуха, оС:

для акустического преобразователя        

-30  –  +50

для электронного блока                             

5 – 50
Расходомер зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений


-12-

4. Техника безопасности

Производство работ по определению расходов сточной жидкости в системах канализации осуществляют в соответствии с действующими «Правилами техники безопасности по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест». М., Стройиздат, 1990.

Перед спуском людей в колодец, где проводят измерения, проверяют его загазованность лампой ЛБВК.

Таблица 2

Значения N и h для трубопроводов круглого сечения

D, мм
200
300
400
500

H/D
N
h
N
h
N
h
N
h

0,10
0,8537
18
0,8967
19
0,8563
36
0,8513
45

0,15
0,8440
25
0,8571
39
0,8545
52
0,8609
65

0,20
0,8501
35
0,8549
49
0,8608
66
0,8658
84

0,25
0,8632
39
0,8611
59
0,8658
80
0,8672
101

0,30
0,8575
45
0,8632
68
0,8675
92
0,8698
116

0,35
0,8673
50
0,8658
77
0,8700
104
0,8718
131

0,40
0,8603
57
0,8709
84
0,8721
114
0,8739
144

0,45
0,8680
59
0,8720
91
0,8741
123
0,8740
156

0,50
0,8721
63
0,8715
97
0,8742
132
0,8749
167

0,55
0,8701
66
0,8737
103
0,8743
140
0,8757
178

0,60
0,8740
69
0,8740
108
0,8753
147
0,8756
187

0,65
0,8742
72
0,8738
112
0,8755
153
0,8756
195

0,70
0,8727
75
0,8742
116
0,8749
159
0,8726
202

0,75
0,8742
76
0,8739
120
0,8743
164
0,8747
209

0,80
0,8723
78
0,8726
122
0,8720
168
0,8729
215

Продолжение табл.2

D, мм
600
700
800
900
1000

H/D
N
h
N
h
N
h
N
h
N
h

0,10
0,8571
54
0,856
64
0,8600
73
0,8608
82
0,8610
91

0,15
0,8609
79
0,8646
92
0,8651
105
0,8656
119
0,8663
132

0,20
0,8671
101
0,8668
118
0,8679
135
0,8690
153
0,8730
170

0,25
0,8698
121
0,8703
142
0,8718
163
0,8723
184
0,8703
206

0,30
0,8718
141
0,8723
165
0,8730
189
0,8741
214
0,8749
238

0,35
0,8730
158
0,8742
186
0,8750
213
0,8761
241
0,8767
269

0,40
0,8722
179
0,8754
205
0,8764
236
0,8751
266
0,8776
297

0,45
0,8752
189
0,8762
223
0,8774
256
0,8779
290
0,8786
323

0,50
0,8752
203
0,8773
239
0,8778
275
0,8783
311
0,8790
348

0,55
0,8770
216
0,8773
254
0,8780
292
0,8787
331
0,8791
370

0,60
0,8769
227
0,8773
267
0,8781
308
0,8778
352
0,8791
390

0,65
0,8766
237
0,8773
280
0,8777
323
0,8782
366
0,8787
409

0,70
0,8761
246
0,8766
291
0,8771
335
0,8775
380
0,8779
426

0,75
0,8752
255
0,8755
301
0,8761
347
0,8765
394
0,8769
441

0,80
0,8734
262
0,8739
309
0,8761
357
0,8748
405
0,8753
454

Продолжение табл.2

D, мм
1200
1400
1500
1600
2000

H/D
N
h
N
h
N
h
N
h
N
h

0,10
0,8629
110
0,8650
129
0,8660
138
0,8663
147
0,8685
185

0,15
0,8685
159
0,8702
186
0,8706
200
0,8715
213
0,8732
258

0,20
0,8720
205
0,8731
240
0,8740
258
0,8746
275
0,8763
346

0,25
0,8743
248
0,8758
290
0,8762
312
0,8767
333
0,8784
419

0,30
0,8763
288
0,8775
337
0,8780
362
0,8784
386
0,8801
487

0,35
0,8778
325
0,8777
381
0,8794
409
0,8798
437
0,8812
550

0,40
0,8788
359
0,8798
422
0,8803
453
0,8806
484
0,8820
610

0,45
0,8797
391
0,8805
459
0,8809
494
0,8810
529
0,8825
666

0,50
0,8799
421
0,8809
494
0,8812
531
0,8815
568
0,8827
717

0,55
0,8801
448
0,8809
527
0,8812
566
0,8816
606
0,8827
765

0,60
0,8799
473
0,8806
557
0,8810
598
0,8813
640
0,8824
809

0,65
0,8797
494
0,8802
584
0,8805
628
0,8808
672
0,8818
850

0,70
0,8787
517
0,8793
609
0,8799
655
0,8799
701
0,8809
887

0,75
0,8776
535
0,8782
631
0,8784
679
0,8787
727
0,8796
921

0,80
0,8759
552
0,8765
651
0,8767
701
0,8770
751
0,8779
952

-16-

Таблица 3

Относительные значения 
[image: image24.wmf]v

и 
[image: image25.wmf]R

 для водовода круглого сечения

H/D

[image: image26.wmf]w



[image: image27.wmf]R



0,10
0,04088
0,0635

0,15
0,07388
0,0929

0,20
0,1118
0,1206

0,25
0,1536
0,1466

0,30
0,1982
0,1709

0,35
0,2450
0,1935

0,40
0,2934
0,2142

0,45
0,3428
0,2331

0,50
0,3927
0,2500

0,55
0,4426
0,2649

0,60
0,4920
0,2776

0,65
0,5404
0,2881

0,70
0,5872
0,2962

0,75
0,6319
0,3017

0,80
0,6736
0,3042

0,85
0,7115
0,3033

0,90
0,7445
0,2980

0,95
0,7707
0,2865

1,00
0,7854
0,2500




-17-
Зависимость расхода жидкости от ее уровня в

водоводе круглого сечения

[image: image1.wmf]2

2

2

1

d

d

d

+

=


Рис.1

-18-

Зависимость расхода жидкости от ее уровня в

в лотке U-образной формы

[image: image28.wmf]H/D

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,2

0,7

0,6

0,8

0,9

1,0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,8

0,7

0,6

0,9

1,0

Qо/Qmax

Рис.2 


-13-

-14-

-15-

� EMBED Visio.Drawing.5  ���





� EMBED Visio.Drawing.5  ���








[image: image29.wmf]H/D

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,2

0,7

0,6

0,8

0,9

1,0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,8

0,7

0,6

0,9

1,0

Qо/Qmax

[image: image30.wmf]H/D

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,2

0,7

0,6

0,8

0,9

1,0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,8

0,7

0,6

0,9

1,0

Qо/Qmax

_1049019892.unknown

_1049024858.unknown

_1049099969.unknown

_1049102757.unknown

_1094558949.vsd
0,1�

0,1�

0,5�

0,4�

0,3�

0,2�

0,7�

0,6�

0,8�

0,9�

1,0�

0,5�

0,4�

0,3�

0,2�

0,8�

0,7�

0,6�

0,9�

1,0�

Q�/Qmax�

H/D�


_1094559117.vsd
0,1�

0,1�

0,5�

0,4�

0,3�

0,2�

0,7�

0,6�

0,8�

0,9�

1,0�

0,5�

0,4�

0,3�

0,2�

0,8�

0,7�

0,6�

0,9�

1,0�

Q�/Qmax�

H/D�


_1049102813.unknown

_1049100163.unknown

_1049100047.unknown

_1049026080.unknown

_1049027001.unknown

_1049024936.unknown

_1049024724.unknown

_1049024809.unknown

_1049020146.unknown

_1049011356.unknown

_1049019032.unknown

_1049019845.unknown

_1049015482.unknown

_1049011302.unknown

_1049011331.unknown

_1049011225.unknown

