22
Инструкция по монтажу теплосчетчика ТеРосс-ТМ
       
1
 Инструкция по монтажу теплосчетчика ТеРосс-ТМ

ООО “Техно-Терм” 

	[image: image19.wmf]Соединение

фланцев

обязательно

Соединительный провод

устанавливается, если есть 

указание в КД 

Защитное кольцо

Прокладка

Стрелка - 

указатель 

направления 

потока

[image: image20.wmf] 

Dу

=

 

1.    Датчик температуры

 

Сварка

 

Dу/2

 

20

 

8

0

 

L

 

 

Кабель к

 

термопреобраз

 

ователю в

 

металлорукаве

 

Пломба

 

2

 

Зазор 0,1 

-

 0,05мм

 

Dу

 

L

 

65

 

80

 

1

00

 

300

 

80

 

10

0

 

1

2

0

 

2

00

 

15

0

 

160

 

  

Соединения производить на сварке

 .

 

Толщина свариваемых швов равна

 

толщине свариваемых элементов

 

200

 

160

 


[image: image21.wmf] 

L

 

(Dу/2)х1,41

 

20

 

Dу

=

 

1 .    Датчик температуры

 

45

 

Сварка

 

80

 

  

Соединения производить на сварке

 .

 

Толщина свариваемых швов равна

 

толщине свариваемых элементов

 

  

 

 

Пломба

 

 

 

Гайка

 

Зазор 0,1 

-

 0,05мм

 

 

 

Dу

 

L

 

50

 

80

 

100

 

150

 

80

 

100

 

120

 

160

 


ОКП 42 1894

[image: image22.wmf] 

 

IBM

 

PC

 

УС

-

232

 

ВУ

 

Кабель связи по 

RS

-

232

 

(нуль

-

модемный кабель)

 

 

9

 

RSA

 

8

 

7

 

RSB

 

GnRS

 

Сеть

 

диспетчеризации

 

Рисунок 5.

2

. Электромонтажная схема многопоточного ТеРосс

-

ТМ.

 

Блок 

ВУ

 

15

 

14

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

1

 

13

 

12

 

+T1

 

   

-

T1

 

11

 

Экран

 

Розетка

 

~220В, 50Гц

 

Сеть

 

~220

В, 

50

Гц

 

АЗС

 

…

 

GnC

 

3

 

4

 

CANL

 

CANH

 

Сеть ИБ

 

5

 

1

 

2

 

-

UB

 

+UB

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

21

 

20

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД2

 

21

 

20

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД1

 

+  

 

–

     

 

+  

 

–

     

 

Внимание!!!!

 

Фаза ~220В, подключается 

напрямую к автомату защиты.

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с Дисп

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с ИБ

 

 

ИБ

i

 

(

i

=2…12)

 

)

 

1

 

5

 

4

 

3

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

i1

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТi

2

 

25

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

2

 

-

 

-

 

-

 

GnC

 

CanL

 

C

anH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

 

5

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

11

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТ1

2

 

26

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

17

 

ИБ

1

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

13

 

16

 

15

 

14

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД11

 

+  

 

–

     

 

12

 

11

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД12

 

+  

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

17

 

16

 

19

 

18

 

+I1

 

   

-

I1

 

+I2

 

   

-

I2

 

ПРИ1

 

 

ПРИ2

 

 

 

14

 

13

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТ

2

 

12

 

11

 

+T2

 

   

-

T2

 

15

 

Экран

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T3

 

19

 

18

 

+J3

 

   

-

J3

 

ПТ

a

 

17

 

16

 

+T3

 

   

-

T3

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T2

 

АЗС

 

Фаза

 

Ноль

 

8

 

7

 

+Fp

 

   

-

Fp

 

ПРИ

1

1

 

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД

i

1

 

+  

 

–

     

 

12

 

11

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД

i

2

 

+  

 

–

     

 

8

 

7

 

+Fp

 

   

-

Fp

 

ПРИ

i

1

 

 

220VF

 

Корпус

 

220V0

 

220V0

 

Платформа 

подключения

 

“RS232”

 

RX

 

Цепь

 

TX

 

GND

 

+URS

 

2

 

Конт

 

3

 

5

 

9

 

[image: image23.jpg]«YTBEpKIAIO»

Ten. 495-660-02-24

E-mail:teross-tm@yandex.ru



[image: image24.jpg]


 


	


 ТЕПЛОСЧЕТЧИК 

ТеРосс-ТМ

Инструкция по монтажу

ИМ 4218-017-73016747-14
Свидетельство типа средства измерения  RU.C.32.010.A №58482
Сертификат соответствия ГОСТ Р   № РОСС RU.АЕ68.Н12461 
Декларация соответствия ТС№ РОСС RU Д-RU.АЕ68.В.00110
Госреестр средств измерений № 32125-15

Москва

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

2Введение

1.
Меры безопасности
2
2.
Монтаж теплосчетчика
3
2.1.
Монтаж измерительных блоков ИБ
3
2.1.1.
Монтаж первичного преобразователя расхода
5
2.1.2.
Установка электронного  блока на преобразователь расхода
10
2.2.
Монтаж термопреобразователей
10
2.3.
Монтаж датчиков давления
12
2.4.
Монтаж вычислительного устройства ВУ
12
2.5.
Монтаж дополнительного оборудования: блока питания ИПС и маршрутизатора сети
14
2.6.
Монтаж периферийных и вспомогательных устройств
14
3.
Монтаж электрических цепей
15
4.
Демонтаж теплосчетчика и входящих в него устройств
17
5.
Электромонтажные схемы теплосчетчика
18


· Электромонтажная схема многопоточного ТеРосс-ТМ ..…......…20
· Типовая электромонтажная схема однопоточного теплосчетчика 
ТеРосс-ТМ[1], ТеРосс-ТМ[1в] и ТеРосс-ТМ[1р] …………………….21
· Типовая электромонтажная схема двухпоточного теплосчетчика 
ТеРосс-ТМ[2з] и ТеРосс-ТМ[2о]……………….………..……………….22
· Типовая электромонтажная схема для оборудования жилых домов   г. Москвы теплосчетчиками ТеРосс-ТМ…………………....23
Введение                                                                                                               

Настоящая инструкция определяет порядок монтажа и демонтажа на узле учета тепловой энергии теплосчетчика ТеРосс-ТМ (в дальнейшем по тексту теплосчетчика). Соблюдение требований и рекомендаций данного документа позволяет грамотно смонтировать теплосчетчик. Для подготовки к эксплуатации теплосчетчика выполните все пункты раздела Монтаж и подготовка к эксплуатации Руководства пользователя на теплосчетчик.
1. Меры безопасности

1.1. К проведению работ по монтажу (демонтажу) теплосчетчика и его электрических цепей допускается персонал: 

· специализированных организаций, имеющих лицензию на право проведения данных работ;

· допущенный к проведению работ на электроустановках с напряжением до 1000В;

· ознакомленный с документацией на теплосчетчик и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.
1.2.      [image: image1.jpg]


   При проведении работ по монтажу (демонтажу) запрещается:

· производить монтаж теплосчетчика и его электрических цепей при включенном состоянии автоматов защиты ВУ и монтажных щитов;

· проводить работы на участке трубопровода до полного снятия давления в нем;

· использовать неисправные приборы и инструмент;

· использовать не подключенные к шине защитного заземления приборы и инструмент, если того требует документация по их применению.

1.3. Внимание! Будьте бдительны и осторожны, при работах с теплосчетчиком могут действовать факторы повышенной опасности:
· переменное напряжение 220В / 50 Гц; для привлечения внимания к опасным участкам используется знак: [image: image2.jpg]



· наличие скрытой проводки сети энергоснабжения, поэтому прокладку  проводов питания для сети 220В/50Гц к ВУ и остальных внешних проводок узла учёта производить на основе существующего проекта энергоснабжения, учитывая возможность этого фактора;

· давление теплоносителя в теплопроводе до 1,6 МПа;

· температура теплоносителя и отдельных элементов конструкции трубопровода может достигать 150ºС;
· до прокладки сети питания 220В/50Гц корпус металлического монтажного шкафа должен быть подключен к контуру заземления. Места подключения защитного заземления обозначены знаком: [image: image3.jpg]



· Первичные цепи питания защищены автоматическими выключателями ВА47-29 – 2А, блок питания защищен плавким предохранителем ВПБ-6 – 2А. Замена предохранителя в случае его выхода из строя производится только персоналом обслуживающей организации, при выключенной цепи питания теплосчетчика.
                 [image: image4.jpg]


               Запрещается :
· проведение электросварочных работ на трубопроводах вблизи мест установки электромагнитного первичного преобразователя расхода.
· при проведении сварочных работ электромагнитный первичный преобразователь расхода должен  быть заменен габаритным эквивалентом, поставляемый по заказу или изготовленным по размерам габаритного чертежа первичного преобразователя расхода.

· категорически недопустимо протекание сварочного тока через корпус первичного преобразователя расхода при проведении сварочных работ.

2. Монтаж теплосчетчика

2.1. Монтаж измерительных блоков ИБ

Внимание!!! Все операции по монтажу, демонтажу и подключению ИБ производить при отключенном питании теплосчетчика. Не допускается загрязнения контактов соединителей. В случае загрязнения контактов промыть их спиртом этиловым «Экстра» при помощи кисти.

Запрещается на всех этапах работы с теплосчетчиком касаться руками электродов, находящихся во внутреннем канале электромагнитного первичного преобразователя расхода, что может привести к нарушению метрологических  характеристик.

Монтаж модулей ИБ может проводиться как в сборе, так и отдельно. Сначала монтаж первичного преобразователя расхода, с последующей установкой на него электронного блока. Раздел «Монтаж первичного преобразователя расхода» распространяется на монтаж ИБ в сборе.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры ИБ приводятся  на габаритном чертеже ИБ,  рисунок 2.1

[image: image5.wmf]
Рисунок 2.1. Габаритный чертеж ИБ.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры  ИБ.
	Ду,мм
	15
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150
	200
	300

	D,мм
	95
	115
	135
	145
	160
	180
	195
	230
	300
	360
	485

	D1,мм
	65
	85
	100
	110
	125
	145
	160
	190
	250
	310
	430

	d,мм
	14
	14
	18
	18
	18
	18
	18
	22
	26
	26
	30

	n,шт
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	12
	16

	L,мм
	135(3
	155(3
	160(4
	200(4
	205(5
	210±5
	239(5
	252(5
	328(5
	358(6
	436(8

	Масса кг, не более
	1.9
	3.4
	4.9
	6.3
	8.1
	9.6
	13.9
	21
	34.8
	56.7
	92


*  Примечание: размер указан для справки и может отличаться от приведенного значения.
2.1.1. Монтаж первичного преобразователя расхода

Первичный преобразователь устанавливается на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе при условии, что весь объем трубы первичного преобразователя в рабочих условиях заполнен измеряемой средой (Рисунок 2.2).

[image: image6.jpg]



Рисунок 2.2. Варианты установки первичного преобразователя.
При подаче жидкости вверх наилучшее заполнение всего сечения трубы обеспечивается при вертикальном положении первичного преобразователя. При возможности выпадения осадка из измеряемой среды первичный преобразователь также должен устанавливаться вертикально.

В случае горизонтальной установки рекомендуется размещать первичный преобразователь в наиболее низкой или наклонной части трубопровода (Рисунок 2.3), где сечение трубы первичного преобразователя будет заполнено жидкостью. 


[image: image7.wmf]Направление 

потока

Направление 

потока


Рисунок 2.3. Рекомендованное размещение первичных преобразователей на горизонтальном трубопроводе.

Следует иметь в виду, что первичный преобразователь будет давать сигнал расхода и при неполном заполнении сечения трубопровода жидкостью, если ее уровень достаточен для поддержания контакта между электродами. Однако частичное заполнение трубы первичного преобразователя будет вносить в измерения значительную ошибку. В этом случае необходимо перейти к вертикальной установке первичного преобразователя.

Линия электродов первичного преобразователя должна быть горизонтальна (Рисунок 2.4.).


[image: image8.wmf]
Рисунок 2.4. Ориентация первичного преобразователя расхода относительно продольной оси (X – X – ось электродов).
Сигнал первичного преобразователя пропорционален полному объемному расходу измеряемой среды, включая возможные пузырьки газа и твердые частицы, поэтому при наличии воздуха в трубопроводе рекомендуется устанавливать первичный преобразователь согласно схеме на Рисунке 2.5.


[image: image9.wmf]Направление

потока

Направление

потока

Воздух

Воздух


Рисунок 2.5. Установка первичного преобразователя расхода при наличии в трубопроводе воздуха.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ДЛИНЕ  ПРЯМЫХ  УЧАСТКОВ

До и после расходомера должен выполняться прямой участок трубопровода из стальной трубы соответствующего расходомеру диаметра (полипропилен и др. материалы не допускаются). 
Расстояние от середины фланцевого соединения расходомера и до источника гидравлического сопротивления, выраженное количеством Ду расходомера, N•Ду: до расходомера не менее 3Ду, после расходомера не менее 1Ду. 
При возможной вибрации трубопровода в диапазоне частот и амплитуд, превышающих допускаемые для теплосчетчика значения, трубопровод до и после первичного преобразователя должен дополнительно фиксироваться для снижения амплитуды вибраций до допустимой величины,  а между источником вибраций и соответствующей частью трубопровода необходима установка соответствующих эластичных развязок.

Фланцы трубопроводов при монтаже первичного преобразователя должны быть соосны и плоскопараллельны друг другу.  Максимально допустимое отклонение фланцев трубопровода от параллельности не должно превышать Lmax - Lmin < 0,5 мм (Рисунок 2.6).

[image: image10.png]



Рисунок 2.6. Максимально допустимое отклонение фланцев трубопровода от параллельности.

Затяжку гаек крепления производить равномерно в порядке, указанном на Рисунке 2.7, осуществляя за первый проход затяжку крутящим моментом 0,5 Mкр, за второй проход - 0,8 Mкр и за третий проход – Mкр. Значения Mкр приведены в Таблице 2.2.

Таблица 2.1.
	Диаметр условного прохода первичного преобразователя, Ду, мм
	Максимальный крутящий момент Mкр

	
	Н*м
	кг*м

	10
	12
	1.2

	15
	18
	1.8

	25; 40
	34
	3.4

	50
	119
	11.9

	80
	93
	9.3

	100
	126
	12.6


Монтаж первичного преобразователя расхода с фланцами производить с помощью стандартных болтов (шпилек), гаек и шайб, соответствующих фланцам трубопровода и первичного преобразователя. Фланцы трубопровода должны соответствовать ГОСТ 12820-80 для PN=2,5 МПа.

[image: image11.png]Ay 10 ... 50 mm Ay 80, 100 ... Mmm





Рисунок 2.7. Порядок затяжки гаек при установке преобразователя расхода.

Диаметр трубопровода должен быть равен Ду первичного преобразователя. 
На прямых участках до и после прибора следует применять трубы соответствующие ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные», ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные», ГОСТ 10704-91, «Трубы стальные электросварные прямошовные», имеющие номинальный внутренний диаметр соответствующий применяемому первичному преобразователю расхода, при этом предельные отклонения внутреннего диаметре трубопровода от номинала не должны превышать -1% +4%, при обеспечении центровки трубы с точностью +/- 1%.
При установке первичного преобразователя с меньшим или большим диаметром, чем диаметр самого трубопровода, используются концентрические переходы (конфузор и диффузор) изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 17378-83.

Примечание. При использовании концентрических переходов и установке дополнительных гидравлических сопротивлений (задвижки, отводы крутоизогнутые, фильтры, клапаны и т.п.)  производится гидравлический расчёт величины дополнительного падения давления на измерительном участке при максимальном расходе жидкости.  Расчетная величина дополнительного падения давления  сопоставляется с величиной допустимого падения давления, указанной в технических условиях теплоснабжающей организацией, при подключении теплосчётчика к магистральной сети, или сопоставляется с величиной имеющегося запаса по давлению в соответствующих  трубопроводах здания, на которых устанавливаются ППР. 

 При установке следите, чтобы стрелка на корпусе первичного преобразователя совпадала с направлением движения жидкости в трубопроводе (стрелка нанесена на одном из фланцев первичного преобразователя расхода).
[image: image25.wmf]Соединение

фланцев

обязательно

Соединительный провод

устанавливается, если есть 

указание в КД 

Защитное кольцо

Прокладка

Стрелка - 

указатель 

направления 

потока

При монтаже первичного преобразователя расхода необходимо электрически соединить его фланцы между собой (если это требование указано в паспорте прибора), а также каждый его фланец с соответствующим ответным фланцем трубопровода (Рисунок 2.8).

Рисунок 2.8. Монтаж первичного преобразователя.
2.1.2. Установка электронного  блока на преобразователь расхода

Этот пункт выполняется в случае, если был проведен монтаж модуля ИБ не в сборе, а отдельно - сначала первичный преобразователь расхода, а затем установка на него электронного блока. Установка электронного блока на первичный преобразователь расхода производится в следующей последовательности:

· Установить на первичном преобразователе расхода (Рис. 2.8 поз.3) прокладку нижнюю и кольцо уплотнительное (или нанести герметик) в месте установки стойки измерительного блока.
· Подключить соединитель электронного блока типа РС7 к ответной части разъема в первичном преобразователе расхода. На резьбу гайки разъема предварительно нанести смазку типа ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75, не допуская попадания ее на контакты.
· При помощи винтов (Рис.2.8 поз.2) закрепить электронный блок на первичном преобразователе расхода. Затяжку  винтов проводить равномерно в несколько проходов.
Демонтаж электронного блока производить в обратной последовательности.

2.2. Монтаж термопреобразователей

Термопреобразователи должны устанавливаться с учетом требований ГОСТ 8.563.2-97 и ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115.
Установка термопреобразователей без гильз не рекомендуется, так как в сетях имеют место гидроудары, а термопреобразователи без гильз выдерживают скорость потока не более 4м/с.

Используемые гильзы должны обеспечивать величину зазора – между чувствительным элементом с термосопротивлением  и внутренней поверхностью гильзы должен быть зазор не более 0,1-0,05мм. При указанном зазоре не требуется заливать масло в гильзу.

Пример установки термопреобразователей на трубопроводы приведен на Рисунке 2.9а, Рисунке 2.9б.
[image: image26.wmf] 

Dу

=

 

1.    Датчик температуры

 

Сварка

 

Dу/2

 

20

 

8

0

 

L

 

 

Кабель к

 

термопреобраз

 

ователю в

 

металлорукаве

 

Пломба

 

2

 

Зазор 0,1 

-

 0,05мм

 

Dу

 

L

 

65

 

80

 

1

00

 

300

 

80

 

10

0

 

1

2

0

 

2

00

 

15

0

 

160

 

  

Соединения производить на сварке

 .

 

Толщина свариваемых швов равна

 

толщине свариваемых элементов

 

200

 

160

 


Рисунок 2.9а. Пример вертикальной установки  термопреобразователей на трубопроводы.
[image: image27.jpg]Tennocuemuyuk "TePocc"

(ITpencraBnena noaHast KOHGUTYpalLKs OJHOTO TETUIOCUETYNKA)

EXHO
TEPM

Mpubopbl yyema mennoeol 3Hepauu:
pa3pabomka, npou3eo0cmeo, MOHMax

140100,Poccust, MockoBckast obsacts r. PameHckoe #
JlopoxHblii ipoes oM 12 l Jn B>
ter: 8(49646)1-96-71
8(49646)1-96-72 4 Botuuciumens
bakc:8(49646)1-96-71 mail: tehnoterm@telecont.ru

Cucmema mennoeodonompebneHusi Ne1

Moparowmin prgpngoaoH .

LLIMTOBASA

T

220B 50y

— - LleHTpanbHoe oTonneHue
I/Ia.uegumeﬂbubm ,
10K

O6patHbIn Tpy6onposoa

MoanuTouHkIi Tpy6onposogd

j

sy

Cucmema mennoeodonompebnieHusi No2

Mopsiuee BogocHaGxkeHue

i

e e— f i, : f 4) _g
Mopatowmit Tpy6onpoBso % - ¥ B g
. g »- = s - -

LIMpKY NALMOHHBLIN H ; '
Tpy6onpoBoa > -~ §

) : 1
. - - D Y
w5 -
- D . e R
Wi - W

Cucmema mennoeodonompebneHusi Ne3

[er——

Cucrema BeHTURNALUMU

Moparowmn Tpy6onposog +
[

g

sy

O6patHbIn Tpy6onposoa

Rt |

P —————————

Cucmema mensioeodonompebrieHusi No4

XonogHoe BoaocHabXeHue

Mopatowmnn Tpy6onposoa

e




Рисунок 2.9б. Пример наклонной установки  термопреобразователей на трубопроводы.

Места установки термопреобразователей на трубопроводе и выступающие металлические части самих термопреобразователей рекомендуется термоизолировать.

Место установки термопреобразователей на трубопроводе должно быть по возможности ближе к  задвижкам узла учёта (ближайшие к границам балансовой принадлежности доступные для потребителя без согласования с поставщиком тепла).

Условия установки термопреобразователей на трубопроводах должны быть по возможности идентичными: одинаковые диаметры трубопроводов, одинаковые скорости и профили потоков. 

Для защиты термопреобразователей от повышенного давления, они монтируются в защитных гильзах, входящих в комплект поставки. 
С 1.10.2003г приняты новые ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК которые позволяют использовать без масла термопреобразователи, если выполняется требования к зазору - не более 0,1мм. Указанный зазор обеспечивается при использовании  термопреобразователей КТСП-Н, который составляет не более 0,05 мм на сторону и обеспечивается специальной конструкцией гильзы.

Гильза термопреобразователя КТСП-Н состоит из двух частей (имеется в виду погружная часть) трубка диаметром 8 мм по всей длине, в торец трубки запрессован вкладыш диметром 6 мм и длиной 35мм. Во вкладыше просверлено отверстие диаметром 4,1 мм под установку термопреобразователя. Термопреобразователь имеет диаметр 4+0,03 мм. Получаем максимальный зазор  термопреобразователей КТСП-Н не более 0,05 мм на сторону.

2.3. Монтаж датчиков давления

Монтаж датчиков давления должен осуществляться строго в соответствии с требованиями сопроводительной и эксплуатационной документации на них.

Экраны кабелей от первичных преобразователей (4-20мА) давления (ППД) или датчиков давления подключаются (с одной стороны) только к клемме «корпус» датчика давления и не должны иметь других электрических связей с теплосчетчиком

2.4.  Монтаж вычислительного устройства ВУ

ВУ должно монтироваться на плоскую вертикальную поверхность и крепится винтами М4 либо шурупами 3Х(20+d), где d – толщина платформы в местах крепления, на высоте не более 2х метров от уровня пола. При планировании расположения ВУ необходимо обеспечить свободный доступ к зоне обслуживания устройства. На рисунке 2.12 приведен габаритный чертеж ВУ. Внешний вид ВУ приведен на рисунке 2.10.а. На рисунках, в качестве примера,  показан подвод кабельной сети снизу ВУ, при монтаже допускается подвод кабельной сети как снизу, так и сверху.


[image: image12.wmf]40

400

192

102

124

101

535

180

225

Заземление

125430356

ТеРосс

Зона бслуживания


Рисунок 2.10. Габаритный чертеж ВУ.

[image: image28.wmf] 

 

IBM

 

PC

 

УС

-

232

 

ВУ

 

Кабель связи по 

RS

-

232

 

(нуль

-

модемный кабель)

 

 

9

 

RSA

 

8

 

7

 

RSB

 

GnRS

 

Сеть

 

диспетчеризации

 

Рисунок 5.

2

. Электромонтажная схема многопоточного ТеРосс

-

ТМ.

 

Блок 

ВУ

 

15

 

14

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

1

 

13

 

12

 

+T1

 

   

-

T1

 

11

 

Экран

 

Розетка

 

~220В, 50Гц

 

Сеть

 

~220

В, 

50

Гц

 

АЗС

 

…

 

GnC

 

3

 

4

 

CANL

 

CANH

 

Сеть ИБ

 

5

 

1

 

2

 

-

UB

 

+UB

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

21

 

20

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД2

 

21

 

20

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД1

 

+  

 

–

     

 

+  

 

–

     

 

Внимание!!!!

 

Фаза ~220В, подключается 

напрямую к автомату защиты.

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с Дисп

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с ИБ

 

 

ИБ

i

 

(

i

=2…12)

 

)

 

1

 

5

 

4

 

3

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

i1

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТi

2

 

25

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

2

 

-

 

-

 

-

 

GnC

 

CanL

 

C

anH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

 

5

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

11

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТ1

2

 

26

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

17

 

ИБ

1

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

13

 

16

 

15

 

14

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД11

 

+  

 

–

     

 

12

 

11

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД12

 

+  

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

17

 

16

 

19

 

18

 

+I1

 

   

-

I1

 

+I2

 

   

-

I2

 

ПРИ1

 

 

ПРИ2

 

 

 

14

 

13

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТ

2

 

12

 

11

 

+T2

 

   

-

T2

 

15

 

Экран

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T3

 

19

 

18

 

+J3

 

   

-

J3

 

ПТ

a

 

17

 

16

 

+T3

 

   

-

T3

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T2

 

АЗС

 

Фаза

 

Ноль

 

8

 

7

 

+Fp

 

   

-

Fp

 

ПРИ

1

1

 

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД

i

1

 

+  

 

–

     

 

12

 

11

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД

i

2

 

+  

 

–

     

 

8

 

7

 

+Fp

 

   

-

Fp

 

ПРИ

i

1

 

 

220VF

 

Корпус

 

220V0

 

220V0

 

Платформа 

подключения

 

“RS232”

 

RX

 

Цепь

 

TX

 

GND

 

+URS

 

2

 

Конт

 

3

 

5

 

9

 

 
Рисунок 2.10.а. Внешний вид ВУ.

2.5. Монтаж дополнительного оборудования: блока питания ИПС и маршрутизатора сети

ВУ содержит встроенный источник питания, который осуществляет питание ИБ, то есть в типовом применении теплосчетчика не требуется использование блоков питания. При построении систем на базе теплосчетчиков возникает ряд вопросов, для решения которых требуется дополнительное оборудование, в том числе блоки питания и маршрутизаторы сети.  Рекомендации и требования по установке блока питания ИПС и маршрутизатора сети приведены ниже:

· ИПС, маршрутизатор сети должен монтироваться на плоскую поверхность. Способ крепления винтами М4 либо шурупами 4х20 в местах крепления показан на Рисунке 2.11. 
· при планировании расположения блока питания, маршрутизатора сети необходимо обеспечить свободный доступ к зоне обслуживания прибора.

[image: image13.wmf]180

76

94

60

170

O4,5

94

50

4 отв.

Зона

 

обслуживания


Рисунок 2.11. Габаритный чертеж блока питания ИПС.
2.6. Монтаж периферийных и вспомогательных устройств

Монтаж периферийных и вспомогательных устройств должен осуществляться строго в соответствии с требованиями конструкторской и эксплуатационной документации на них. За габаритными чертежами периферийных устройств и подробностями их монтажа обращайтесь к соответствующему руководству по эксплуатации.

3. Монтаж электрических цепей

В данном разделе описываются правила электрического монтажа. Электромонтажные схемы представлены в разделе 5 данного документа. Объединение теплосчетчиков в сеть по сети диспетчеризации, рассмотрено в описании программы диспетчеризации.
3.1. Монтаж электрических соединений рекомендуется проводить следующими типами кабелей:
· сеть питания измерительных блоков UIB (24В) –  поперечное сечение кабеля и его длина зависит от количества используемых измерительных блоков (ИБ→ТеРосс-Р), для конкретного теплосчетчика.  Все основывается на законе Ома. Один ИБ потребляет 6 Вт, ток примерно 0,3А. Общее суммарное падения напряжения на проводах не должно превышать 6 Вольт, то есть минимальное напряжении которое должно быть на входе ИБ должно быть не менее 20В. Пользователь может все это рассчитать самостоятельно, а может просто воспользоваться упрощенными выводами приведенными ниже:

- при количестве ИБ до 2-х и  расстояниях до 50м цепи питания можно совместить с цепями линии связи  и монтаж провести одним кабелем КВПЭф-5е 2х2х0,52 (ближайший зарубежный аналог STP-2ST);

- при количестве ИБ до 4-х и  расстояниях до 25м цепи питания можно совместить с цепями линии связи  и монтаж провести одним кабелем КВПЭф-5е 2х2х0,52 (ближайший зарубежный аналог STP-2ST);

- при большем количестве ИБ или больших расстояниях необходимо монтаж цепей питания и цепей связи вести разными проводами, при этом допускается их укладывать в один металорукав. Монтаж Цепей линии связи КВПЭф-5е 1х2х0,52 (ближайший зарубежный аналог STP-2ST) до 1000м (один километр), а питания ШВВП-0,75.

- при количестве ИБ до 6-ти  расстояние от ВУ до последнего ИБ не должно превышать 40м, если расстояние до 80м нужно проложить два провода по питанию запитав от каждого по три головы, в ВУ предусмотрено две пары клемных колодок.

- при количестве ИБ более 6-ти  и увеличении расстояний необходимо использовать дополнительный источник питания (ИПС-24) который устанавливается в непосредственной близости от ИБ и таким образом решаются проблемы электрических потерь на проводах.

· Цепи линии связи – кабелем КВПЭф-5е или STP, либо изолированной витой парой (не менее 8 скруток на 100мм) в экране сечением не менее 0.22мм2, но не более 1,0мм2
· цепи подключения термосопротивлений – кабелем КВПЭф-5е 2х2х0,52 (ближайший зарубежный аналог STP-2ST), либо двумя изолированными витыми парами (не менее 8 скруток на 100мм) в экране и  сечением не менее 0.22мм2, но не более 1.0мм2
· цепи подключения датчиков давления и передачи импульсного сигнала – кабелем КВПЭф-5е или STP, либо изолированной витой парой (не менее 8 скруток на 100мм) в экране сечением не менее 0,22мм2, но не более 1,0мм2
· цепи заземления ППР и ВУ – медным многожильным проводом с  сечением, обеспечивающим величину сопротивления в этих цепях не более одного Ома

· подводку сети питания 220В, 50 Гц – выполнять проводом ШВВП -0,5Х3, одну из трёх жил использовать для заземления

· при параллельной прокладке цепей измерения и(или) передачи данных с цепями 220В, 50Гц расстояние между трубами и метало рукавами кабельных каналов не менее 50см, а их пересечение под прямым углом.

3.2. При использовании кабелей указанных выше типов, длины линий преобразователей температуры и давления не должны превышать 150м, а суммарная длина кабелей линии связи не должны превышать 1000м. Для механической защиты линий, монтаж кабелей рекомендуется производить в метало рукавах с наружным диаметром 10...13.5 мм, а также используя металлические или пластиковые трубы  Ду=15мм с окончанием метало рукавами  поименованными выше. Прокладку кабелей между зданиями производить в кабельной канализации или использовать выделенные свободные пары физических проводов телефонной сети.

3.3. Прокладка кабельной сети.

Монтируйте кабельную сеть согласно схеме соединений теплосчетчика соответствующей модификации (см. раздел «Электромонтажные схемы теплосчетчика»), проектной документацией узла учета (схемы внешних проводок планы размещения приборов и оборудования) и приведенными выше и в данном пункте рекомендациями.

Рекомендуется линии связи и линии питания между узлами и блоками теплосчетчика вести по кратчайшему пути соблюдая правило: согласующие резисторы подключаются только на крайних в линии связи приборах при помощи соответствующих переключателей. Т.е. на электромонтажных схемах, в части разводки питания и линий связи, показан только один из возможных вариантов соединения приборов.

Варианты разводки линии связи приведены на рисунке 3.1. На рисунке 3.2 показаны примеры недопустимой разводки линии связи теплосчетчика.
[image: image14.png]Bapnanr 1

CAN CAN
TePocc UB1 TePocc UB2 TePocc-BY
R- Pe3UCTOpP COrIaCOBAHHSA JIHHHH CBS3H
o ox e comporantonaa K HE. o
1 m 1 RcUB
T2 R T2 R
Bapuanr 2
CAN CAN CAN CAN
TePocc UB1 TePocc UB2 TePocc-BY TePocc UB n-1 TePocc Ub n
e
o o o 1 o o o
ON ON ON ON
m 1 m 1 Relt® m 1 m 1
T2 R T2 R T2 R T2 R





Рисунок 3.1. Варианты разводки линии связи теплосчетчика.


[image: image15.wmf] 

Пример 1

 

Пример 2

 

CAN

 

CAN

 

CAN

 

ТеРосс

-

В

 

(

ВУ

)

 

ТеРосс

-

В

 

(ВУ)

 

CAN

 

CAN

 

CAN

 

Пример 

3

 

CAN

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

CAN

 

CAN

 

ТеРосс

-

В

 

(

ВУ

)

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

ТеРосс

-

ИБ

 

 

 

Рисунок 3.2. Примеры недопустимой разводки линии связи теплосчетчика.

4. Демонтаж теплосчетчика и входящих в него устройств

Для отправки теплосчетчика на периодическую поверку, ремонт и в других случаях, демонтаж следует проводить в следующем порядке:
· В присутствии представителя теплоснабжающей организации зафиксировать показания и составить акт (при коммерческом учёте);
· Отключить автоматы защиты сети  ~220В теплосчетчика;
· Открутить винты и отсоединить плоский кабель от платформы подключения измерительного блока. Поскольку платформа подключения с подключенными проводами остается на объекте, необходимо обеспечить ее защиту от загрязнения, например, надеть на нее полиэтиленовый пакет;
· Перед демонтажем ИБ необходимо перекрыть движение теплоносителя в соответствующем тепловом контуре или участке ХВС, убедиться в снятии давления и слить жидкость;

· Отсоединить проводники, соединяющие фланцы ИБ, от ответных фланцев трубопровода;

· Произвести демонтаж первичного преобразователя расхода в порядке обратном его монтажу (см. раздел - Монтаж первичного преобразователя расхода);

· Произвести демонтаж термопреобразователей и датчиков давления в порядке, оговоренном в конструкторской документации на них.
5. Электромонтажные схемы теплосчетчика
Данная глава описывает правила выполнения электромонтажа узлов учета, создаваемых на базе теплосчетчика.

Все вопросы, связанные с выбором структурных схем и формул расчета, зависящие от типа объекта (источник теплоты, потребитель, открытая система, закрытая и т.д.) и количества систем тепловодопотребления необходимо решать, используя сведения, приведенные в разделе Варианты использования ТеРосс-ТМ  руководства по эксплуатации.

Розетка на корпусе ВУ предназначена для подключения переносного компьютера или принтера.

Внимание!  При лужении соединительных проводов, должны отсутствовать любые контакты указанных проводов с аппаратурой теплосчетчика во время их лужения.
Электромонтажные схемы теплосчетчика приведены на рисунках 5.2…5.5. Все схемы распространяются на приборы с заводскими номерами более 100. Каждая электромонтажная схема однозначно соответствует структурной(ым) схеме(ам), приведенной(ым) в разделе варианты использования ТеРосс-ТМ Руководства по эксплуатации. Обозначения (Т[1], ТМ[2о], ТМ[2з] и т.д.) структурных и электромонтажных схем совпадают, если одна электромонтажная схема соответствует нескольким структурным, то она содержит несколько обозначений. На схемах Rс (Rсогл) обозначаются переключатели включающие или выключающие резисторы согласования линии связи; T2 (КЗ T2) - переключатели которые осуществляют короткое замыкание входов для терморезистора, для случаев подключения к ИБ одного терморезистора вместо пары. 
[image: image29.wmf] 

L

 

(Dу/2)х1,41

 

20

 

Dу

=

 

1 .    Датчик температуры

 

45

 

Сварка

 

80

 

  

Соединения производить на сварке

 .

 

Толщина свариваемых швов равна

 

толщине свариваемых элементов

 

  

 

 

Пломба

 

 

 

Гайка

 

Зазор 0,1 

-

 0,05мм

 

 

 

Dу

 

L

 

50

 

80

 

100

 

150

 

80

 

100

 

120

 

160

 


Рисунок 5.1. Пример узла учета тепловой энергии и расхода воды с восьмипоточным теплосчетчиком ТеРосс-ТМ.

[image: image30.jpg]PORenan,,

IS

Ceprgumatt





[image: image16.wmf] 

 

IBM

 

PC

 

УС

-

232

 

Кабель связи по 

RS

-

232

 

(нуль

-

модемный кабель)

 

 

9

 

RSA

 

8

 

7

 

RSB

 

GnRS

 

Сеть

 

диспет

черизации

 

Примечание: 

 

Схемы ТМ[1], Т

M

[1в] 

 

* 

–

 датчики могут не устанавливаться, 

если используютс

я программируемые 

значения.

 

Схема ТМ[1р] 

 

* 

–

 датчики отсутствуют;

 

** 

–

 датчики могут не устанавливаться, 

если используются программируемые 

значения.

 

Блок ВУ

 

15

 

14

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

a

 

13

 

12

 

+T1

 

   

-

T1

 

11

 

Экран

 

Сеть ИБ

 

GnC

 

3

 

4

 

CAN

L

 

CANH

 

5

 

1

 

2

 

-

UB

 

+UB

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с Дисп

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с ИБ

 

 

5

 

12

 

11

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПД2

*

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

1**

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТ

2*

 

26

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД1

**

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

ИБ

1

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

+  

 

–

     

 

+  

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T3

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T2

 

Розетка

 

~220В,

 50Гц

 

Сеть

 

~220

В, 

50

Гц

 

АЗС

 

Внимание!!!!

 

Фаза ~220В, подключается 

напрямую к автомату защиты.

 

АЗС

 

Фаза

 

Ноль

 

220VF

 

Корпус

 

220V0

 

220V0

 

Платформа 

подключения

 

ВУ

 

Рисунок 5.

3

. Типовая 

электромонтажная

 схема однопоточного теплосчетчика 

ТеРосс

-

ТМ в конфигурации ТМ[1], ТМ[1в] и ТМ[1р].

 

“RS232”

 

RX

 

Цепь

 

TX

 

GND

 

+URS

 

2

 

Конт

 

3

 

5

 

9

 



EMBED Word.Picture.8[image: image17.wmf] 

 

IBM

 

PC

 

УС

-

232

 

ВУ

 

Кабель связи по 

RS

-

232

 

(нуль

-

модемный кабель)

 

 

9

 

RSA

 

8

 

7

 

RSB

 

GnRS

 

Сеть

 

диспетчеризации

 

Рисунок 5.

4

. Типо

вая электромонтажная схема двух

поточного теп

лосчетчика 

ТеРосс

-

ТМ в конфигурации ТМ[2з

] и ТМ[

2о].

 

Блок ВУ

 

15

 

14

 

+

J

1

 

   

-

J1

 

ПТ

a

 

13

 

12

 

+T1

 

   

-

T1

 

11

 

Экра

н

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с Дисп

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с ИБ

 

 

5

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ1

1

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

ПТ1

2

 

26

 

25

 

+

T

2

 

   

-

T

2

 

10

 

9

 

+

P

1

 

   

-

P

1

 

ПД11

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+

U

IB

 

ИБ

1

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

+  

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T3

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T2

 

 

12

 

11

 

+P2

 

   

-

P2

 

ПДхв*

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТхв*

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

ПД21

 

ИБ

2

 

5

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

+  

 

–

     

 

+  

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

17

 

13

 

16

 

15

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 

R

согл

ю

 

1

4

 

Примечание:

 Схема М[2о] * 

-

 датчики могут не 

устанавливаться,

 если используются 

программируемые

 значения.

 

Розетка

 

~220В, 50Гц

 

Сеть

 

~220

В, 

50

Гц

 

АЗС

 

Внимание!!!!

 

Фаза ~220В, подключается 

напрямую к автомату защиты.

 

АЗС

 

Фаза

 

Ноль

 

220VF

 

Корпус

 

220V0

 

220V0

 

Платформа 

подключения

 

“RS232”

 

RX

 

Цепь

 

TX

 

GND

 

+URS

 

2

 

Конт

 

3

 

5

 

9

 

Сеть ИБ

 

GnC

 

3

 

4

 

CANL

 

CANH

 

5

 

1

 

2

 

-

UB

 

+UB

 

CanL

 

CanH

 

-

U

IB

 

+U

IB

 


[image: image31.jpg]




[image: image18.wmf] 

 

 

IBM

 

PC

 

УС

-

232

 

ВУ

 

Кабель связи по 

RS

-

232

 

(нуль

-

модемный кабель)

 

 

9

 

RSA

 

8

 

7

 

RSB

 

GnRS

 

Сеть

 

диспетчеризации

 

Рисунок 5.

5

. Типовая электромонтажная схема для оборудования жилых домов 

г. Москвы теплосчетчиками ТеРосс

-

ТМ.

 

Блок 

ВУ

 

15

 

14

 

+J1

 

   

-

J1

 

ПТ

a

 

13

 

12

 

+T1

 

   

-

T1

 

11

 

Экран

 

GnC

 

3

 

4

 

CANL

 

CANH

 

Сеть 

ИБ

 

5

 

1

 

2

 

-

UB

 

+UB

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

O

N

 

1

 

 

2

 

R

с Дисп

 

ON

 

1

 

 

2

 

R

с ИБ

 

 

5

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

П

Т

цо

-

п

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

Экран

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

П

Т

цо

-

о

 

26

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

10

 

9

 

+P1

 

   

-

P1

 

П

Д

цо

-

п

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

ИБцо

-

п

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

+  

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Rc

огл.

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T3

 

ON

 

1

 

 

2

 

En

 

T2

 

Розетка

 

~220В, 50Гц

 

Сеть

 

~220

В, 

50

Гц

 

АЗС

 

Внимание!!!!

 

Фаза ~220В, 

подключается напрямую к 

автом

ату защиты.

 

АЗС

 

Фаза

 

Ноль

 

220VF

 

Корпус

 

220V0

 

220V0

 

Платформа 

подключения

 

17

 

13

 

16

 

15

 

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

1

4

 

GnC

 

“RS232”

 

RX

 

Цепь

 

TX

 

GND

 

+URS

 

2

 

Конт

 

3

 

5

 

9

 

Примечание: 

ЦО

-

П 

–

 центральное отопление, подаю

щий 

трубопровод

; ЦО

-

О 

–

 центральное отопление, обратный 

трубопровод

, ГВС

-

П 

–

 горячее водоснабжение, подающий 

трубопровод

; ГВС

-

Ц

 

–

 горячее водоснабжение, 

циркуляционный

 трубопровод, ХВ 

–

 холодная вода.

 

ПТгвс

-

о

 

ПТгвс

-

п

 

 

24

 

23

 

+J2

 

   

-

J2

 

26

 

25

 

+T2

 

   

-

T2

 

17

 

16

 

15

 

14

 

GnC

 

CanL

 

-

UIB

 

+UIB

 

10

 

9

 

+P1

 

 

-

P1

 

ПДгвс

-

п

 

  

+

 

 

  

–

 

 

КЗ Т2

 

R

согл

ю

 

5

 

1

 

4

 

3

 

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

2

 

 

GnC

 

+Fp

 

8

 

7

 

 

-

Fp

 

ПРИхв

 

19

 

18

 

+J1

 

   

-

J1

 

21

 

20

 

+T1

 

   

-

T1

 

22

 

 

ИБцо

-

о

 

5

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

R

согл

ю

 

17

 

13

 

16

 

15

 

 

CanL

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

1

4

 

 

GnC

 

ИБгвс

-

п

 

1

3

 

CanH

 

1

 

 

2

 

ON

 

Экран

 

 

ИБгвс

-

ц

 

19

 

18

 

+J1

 

 

-

J1

 

ПТхв

*

 

21

 

20

 

+T1

 

 

-

T1

 

22

 

Экран

 

10

 

9

 

+P1

 

 

-

P1

 

ПДгвс

-

о

*

 

 +  

 

 

–

     

 

ON

 

1

 

 

2

 

КЗ Т2

 

Экран

 

R

согл

ю

 

CanL

 

5

 

1

 

4

 

3

 

2

 

GnC

 

CanH

 

-

UIB

 

+UIB

 

CanL

 

* 

-

  датчики подключаются к 

ИБгвс

-

о или к ИБцо

-

о в 

зависимости от 

размещения приборов на 

объекте.

 


� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











[image: image32.jpg]


_1240919595.dwg

_1265358907.doc




7























GnC







2







3







4







1







5







8







ИБгвс-ц















9







5







3







Конт







2







+URS







GND







TX







Цепь







RX







“RS232”







 +  



 –     







17







ПДгвс-о*







Rсоглю











 -P1







Платформа подключения







220V0







220V0







Корпус











220VF







Ноль











Фаза







1











АЗС







КЗ Т2







+UIB







































Внимание!!!!



Фаза ~220В, подключается напрямую к автомату защиты.







АЗС







Сеть



~220В, 50Гц







Розетка



~220В, 50Гц







 2















14







Rсоглю







+UIB















-UIB







CanH







CanL



















15







16















13







17











КЗ Т2







 2







1







ON







ON







  + 



  – 







+UIB







-UIB







CanH







CanL







GnC







14







15







16







10







13







17







ИБгвс-п











ПДгвс-п







 -P1



























+P1







9















10







   -T2







+T2







25







26







ПТгвс-о







   -J2











+J2







23







24







Экран







22







 -T1







+T1







20







21







ПТхв*







 -J1







+J1







18







19







+UIB







-UIB







GnC







CanH







CanL















En T2







 2







1







ON







En T3







 2







1







ON







Rcогл.







КЗ Т2







 2







1







ON







+  



–     







+UIB







-UIB







-UIB







CanH







CanH







CanL







GnC







2







3







GnC







+P1







9



































22







   -T1







+T1







4







20







21







ПТгвс-п







   -J1







+J1







18







19















2







+UIB







-UIB







CanH







CanL















3







4







1







5







GnC







* -  датчики подключаются к ИБгвс-о или к ИБцо-о в зависимости от размещения приборов на объекте.







Rсоглю



CanL







КЗ Т2



Экран







 2







1







1







ON







ИБцо-п







+UIB







-UIB







CanH















CanL







ПДцо-п







   -P1







+P1







9



























































10







   -T2







+T2







25







26







ПТцо-о







   -J2







+J2







23







+Fp







 -Fp











































24







Экран







22







   -T1







+T1







20







21







ПТцо-п







   -J1







+J1







18







19







5















Rс ИБ







 2







1







ON







Rс Дисп







 2







1







ON







+UIB







-UIB







CanH







CanL







+UB







-UB







2







1







5







Сеть ИБ







CANH







CANL







4







3







GnC







Экран







11







   -T1







+T1







12







13







ПТa







   -J1







+J1







14







15







Блок ВУ







Рисунок 5.5. Типовая электромонтажная схема для оборудования жилых домов г. Москвы теплосчетчиками ТеРосс-ТМ.







Сеть



диспетчеризации







GnRS







RSB







7







8







RSA







9















GnC















14







+UIB







-UIB







CanH







CanL















15







16







13







Кабель связи по RS-232



(нуль-модемный кабель)











ВУ







УС-232







IBM



PC















ПРИхв











































2







3







4







1







5







ИБцо-о















Примечание: ЦО-П – центральное отопление, подающий трубопровод; ЦО-О – центральное отопление, обратный трубопровод, ГВС-П – горячее водоснабжение, подающий трубопровод; ГВС-Ц – горячее водоснабжение, циркуляционный трубопровод, ХВ – холодная вода.







Экран







CanL
















_1265359148.doc






















   -T1







Сеть



диспетчеризации







Rс ИБ







1







ON







Rс Дисп



















9







5







3







Конт







2







+URS







GND







TX







Цепь







RX







“RS232”







Кабель связи по RS-232



(нуль-модемный кабель)































Rcогл.







КЗ Т2







 2







1







220V0











ON







220V0











Корпус











220VF







Ноль











+  



–     







+  



–     



































Сеть ИБ







CANH







CANL







4



















Экран







11







3















GnRS







RSB







7







8











RSA







9















+UIB







-UIB







CanH







CanL







GnC







2







3







4







1







-UIB







CanH







Фаза











АЗС







GnC







CanL















+T1







12







13











ПТa







   -J1



























ИБ1







Примечание: 



Схемы ТМ[1], ТM[1в] 



* – датчики могут не устанавливаться, если используются программируемые значения.



Схема ТМ[1р] 



* – датчики отсутствуют;



** – датчики могут не устанавливаться, если используются программируемые значения.















Внимание!!!!



Фаза ~220В, подключается напрямую к автомату защиты.







Блок ВУ







+J1







14







15







УС-232







IBM



PC











+UIB







-UIB







CanH







CanL







ПД1**







   -P1







+P1







9







10







 2







   -T2







+T2







25







26







ПТ2*







+UB







-UB







2







1







   -J2







5







+J2







23







24







Экран







22







   -T1







+T1







20







21







АЗС







ПТ1**







   -J1







+J1







18







19







ПД2*







   -P2







+P2







11







12







5



































































Сеть



~220В, 50Гц







































































































+UIB











































 2







1







ON







































Рисунок 5.3. Типовая электромонтажная схема однопоточного теплосчетчика ТеРосс-ТМ в конфигурации ТМ[1], ТМ[1в] и ТМ[1р].







ВУ







Платформа подключения















En T2







 2







1







ON







En T3







 2







1







ON







Розетка



~220В, 50Гц
























































_1265359390.doc


ТеРосс-ИБ















ТеРосс-ИБ











ТеРосс-В



(ВУ)







CAN







ТеРосс-ИБ















CAN















Пример 1







Пример 2











Пример 3







ТеРосс-ИБ



































































ТеРосс-ИБ











CAN















ТеРосс-В



(ВУ)







CAN



















ТеРосс-В



(ВУ)







ТеРосс-ИБ











CAN







ТеРосс-ИБ











CAN







ТеРосс-ИБ











CAN







CAN



















































CAN











ТеРосс-ИБ




































































_1265359180.doc


Rcогл.







   -P2







   -P1







+P2







+P1







   -T1







Сеть



диспетчеризации







Rс ИБ







1







ON







Rс Дисп







КЗ Т2







220V0



























RX



























“RS232”







Кабель связи по RS-232



(нуль-модемный кабель)











 2















1







ON







Rcогл.







КЗ Т2







 2







1







Цепь







21







ON







+Fp







20







ПРИi1











+  



–     







7







8







ПДi2







+  



–     







+  



–     







+UIB







-UIB







CanH







ПД2







CanL







GnC







14







Сеть ИБ







CANH







CANL







4







1







ПД1







Экран







Экран







11







3







20







21







GnRS







RSB







7







8







15







RSA







9







16







13







+UIB







-UIB







CanH







CanL







GnC







2







3







4







1







-UIB







CanH







АЗС







АЗС







Сеть



~220В, 50Гц







GnC







CanL







Розетка



~220В, 50Гц







ИБi (i=2…12)



)







+T1







12







13







15







ПТ1







   -J1







   -T2







+T2







11







12







ПТ2







ИБ1







Рисунок 5.2. Электромонтажная схема многопоточного ТеРосс-ТМ.







   -J2







+J2







ВУ







Блок ВУ







+J1







14







15







УС-232







IBM



PC







17







+UIB







-UIB







CanH







CanL







ПД11







   -P1







+P1







9







10







 2







   -T2







+T2







25







26







ПТ12







+UB







-UB







2







1







   -J2







5







+J2







23







24







Экран







22







   -T1







+T1







20







21







Внимание!!!!



Фаза ~220В, подключается напрямую к автомату защиты.







ПТ11







   -J1







+J1







18







19







ПД12







   -P2







+P2







11







12







5















+UIB







-UIB







CanH







CanL







GnC







- - -







- - -







- - -







- - -







2







   -P2







+P2







11







   -Fp







12







+  



–     







   -T2







+T2







25







25







ПТi2







   -J2







+J2







23







24







…







Экран







22







   -T1







+T1







20







21







ПТi1







   -J1







+J1







18







19







ПДi1







+UIB







   -P1







+P1







9







10







3







+  



–     







+  



–     







4







5







 2







1







ON















ПРИ2



 







ПРИ1











   -I2







+I2







18







19







   -I1







+I1







16







17







13







14







En T2







 2







1







ON







En T3







 2







1







ON







Ноль







Фаза







GND







   -T3







+T3







16







17







ПТa







   -J3







+J3







18







19







TX







Платформа подключения







ПРИ11











+Fp







7







8







   -Fp







































9







5







3







Конт







2







+URS







Корпус







220V0







220VF












_1265359121.doc






GnC



















   -T1







Сеть



диспетчеризации







Rс ИБ







1







ON







Rс Дисп











9







5







+UB







-UB







2







1







5







CANH







CANL







4







3







GnC







Сеть ИБ







Кабель связи по RS-232



(нуль-модемный кабель)































Rcогл.







КЗ Т2







 2







1







220V0











ON







Корпус











220VF











Ноль







Фаза











-UIB







+  



–     































































Экран







11



















GnRS







RSB







7







8











RSA







9















+UIB







-UIB







CanH







CanL







GnC







2







3







4







1



















АЗС



















Внимание!!!!



Фаза ~220В, подключается напрямую к автомату защиты.











+T1







12







13











ПТa







   -J1



























ИБ1







Рисунок 5.4. Типовая электромонтажная схема двухпоточного теплосчетчика ТеРосс-ТМ в конфигурации ТМ[2з] и ТМ[2о].















ВУ







Блок ВУ







+J1







14







15







УС-232







IBM



PC











+UIB







-UIB







CanH







CanL







ПД11







   -P1







+P1







9







10







 2







   -T2







+T2







25







26







ПТ12























   -J2











+J2







23







24







Экран







22







   -T1







+T1







20







21







АЗС







ПТ11







   -J1







+J1







18







19







CanH







CanL







Примечание: Схема М[2о] * - датчики могут не устанавливаться, если используются программируемые значения.







Платформа подключения







220V0







5



































































Сеть



~220В, 50Гц











































































































+UIB







14







Rсоглю







+UIB







-UIB















CanH







CanL







 2







1







ON



























































En T2







 2







1







ON







En T3







 2







1







ON







Розетка



~220В, 50Гц























































КЗ Т2







 2







1







ON







+  



–     







+  



–     







+UIB







-UIB







CanH







CanL







GnC







2







3







4







1







ИБ2







15







16







13







17







ПД21







   -P1







+P1







9







10







3







Конт







2







+URS







GND







TX







Цепь







RX







“RS232”







Экран







22







   -T1







+T1







20







21







ПТхв*







   -J1







+J1







18







19







ПДхв*







   -P2







+P2







11







12







5




















_1242460436.dwg

_1265358597.doc
[image: image1.bmp][image: image2.bmp][image: image3.bmp][image: image4.bmp][image: image5.bmp][image: image6.bmp]

























































































































































L







(Dу/2)х1,41







20







Dу=







1 .    Датчик температуры







45







Сварка







80







  Соединения производить на сварке .







Толщина свариваемых швов равна







толщине свариваемых элементов







  







































Пломба























Гайка







Зазор 0,1 - 0,05мм























Dу







L







50







80







100







150







80







100







120







160












_1265358776.doc
[image: image1.bmp][image: image2.bmp][image: image3.bmp][image: image4.bmp][image: image5.bmp]

Dу=







1.    Датчик температуры







  Соединения производить на сварке .







Сварка







Dу/2







20







80







L















150



















































160







200







Толщина свариваемых швов равна







толщине свариваемых элементов







Кабель к







термопреобраз







ователю в







металлорукаве







Пломба







































































































































2







160







Зазор 0,1 - 0,05мм







Dу







L







65







80







100







300







80







100







120







200












_1264414716.dwg

_1240919941.dwg

_1240324070.dwg

_1240324222.dwg

_1240322814.dwg

